导读：石英砂过滤器为压力式过滤净化设备，它能清除水中的悬浮物，泥沙砂滤层截留，使原水得到净化。
　　
　　操作说明
　　
　　在运行设备前需检查过滤器和管路有无泄漏和是否完好。运行设备需按以下步骤操作：
　　
　　a.排气
　　
　　过滤器每次投入运行前，首先要进行排气。排气时，先开启滤器上进阀6和排气阀5，使水从上进口流入，当排气管路出水后排气完毕。
　　
　　b.调节
　　
　　排气完毕后，要调节进水流量。再开启下排阀9，同时关闭排气阀5，使水从下排口3流出，。
　　
　　c.运行
　　
　　调节好进水量后，滤器进入预工作状态，然后关闭下排阀9，开启出水阀2，滤器可投入运行。
　　
　　d.反洗
　　
　　当过滤器运行到一定时候，罐体内截留杂质比较多，，过滤器需反洗，反洗时开启排气阀5、上排阀7、下进阀8，关闭上进阀6、出水阀2，水从下排口3流出。反洗流量一般控制滤料不被冲出为准，一般为运行时的3倍左右。反洗到进水和出水的透明度相近时反洗结束。反洗结束时，反洗流量逐渐减小，以利于滤料按颗粒大小分层沉降。
　　
　　e.正洗
　　
　　反洗完毕后，关闭下进阀8、上排阀7和出水阀2，开启上进阀6、下排阀9，滤料开始正洗。正洗流量为运行时流量，时间一般为10～20分钟，到出水清澈透明时正洗完毕，设备可继续投入运行。